# УСТРОЙСТВО  ТЕСТОВОГО РАЗРЯДА

# УТР-1

Руководство по эксплуатации

МТ.19А.001 РЭ

## г. Выборг

2001 г.

- Общие указания

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством  тестового разряда  УТР-1  (в дальнейшем – устройство).

Устройство соответствует требованиям безопасности по классу I

ГОСТ 27570.0-87 (Р МЭК 335-1-94).

Прежде, чем включить устройство, необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации, ГОСТ 959-91, а также правилами эксплуатации обслуживаемых аккумуляторных батарей (в дальнейшем – АКБ).

Проверку работоспособности устройства производят в соответствии с разделом 7 «ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ».

Перед включением устройства после хранения в холодном помещении или транспортировании в зимних условиях выдержите его в течение  6 часов в помещении, где оно будет эксплуатироваться.

Устройство имеет установку начального тока разряда ступенями через 1А в диапазоне от 2 до 20А.

Устройство автоматически осуществляет разряд АКБ и отключение разрядного тока с индикацией окончания разряда «Готов» по спаду напряжения на  АКБ ниже заданного.

Устройство имеет электронную схему защиты, обеспечивающую сохранность устройства при перегрузках и коротких замыканиях в нагрузке, неправильного подключения выходных контактных зажимов к АКБ, а также при отказе системы принудительной вентиляции устройства.

Устройство рассчитано на эксплуатацию в условиях умеренного климата при температуре окружающего воздуха от,  минус 10 до плюс 40Со и относительной влажности воздуха до 80 % при  25Со.

- Назначение

Устройство тестового разряда УТР-1 предназначено для стационарного использования в условиях производственных помещений для тестового разряда свинцово-кислотных стартовых АКБ с номинальным напряжением 12В и ёмкостью от 45 до 190А*час.

Электропитание устройства осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В частотой 50 Гц.

- Технические характеристики

### Напряжение питающей сети                                           (220 +/- 22) В;

Частота сети                                                                      (50 +/- 0,5) Гц;

Диапазон установки начального тока ступенями

через 1А                                                                            (2 – 20) А;

Габаритные размеры, не более                                        202 * 305 * 165 мм;

Масса, не более                                                                 10 кг;

Потребляемая мощность, не более                                 40 ВА;

Средний срок службы, не менее                                      10 лет.

4.  Комплектность

Устройство тестового разряда УТР-1                              1 шт.;

Кабель сетевой                                                                   1 шт.;

Зажимы контактные ЗК-10                                               2 шт.;

Чехлы к зажимам контактным ЗК-10                              2 шт.;

Предохранитель    ВП2Б-1В-6,3А                                    1 шт.;

Наконечники  силовые                                                      2 шт.;

Наконечники  клеммные                                                   2 шт.;

Руководство по эксплуатации                                          1 экз.;

Упаковочная коробка                                                        1 шт.

5.  Устройство и принцип работы

Электрическая схема устройства выполнена на основе параллельно включенных мощных транзисторов, режим работы которых задается схемой управления. Управление током, протекающим через транзисторы, индикация режимов работы устройства, контроль и индикация выходного тока и напряжения АКБ осуществляется контроллером.

Контроль напряжения на аккумуляторе производится по четырехпроводной схеме.

Разряд АКБ выполняется устройством автоматически  стабильным током, величина  которого  устанавливается Потребителем с помощью органов управления на лицевой панели устройства в соответствии с ёмкостью обслуживаемой АКБ.

Отключение разрядного тока осуществляется при спаде напряжения на АКБ ниже установленного  порога.

В процессе всего разрядного цикла микроконтроллер осуществляет подсчёт полученного от батареи разряда в ампер-часах, а также индикацию на цифровом индикаторе  текущих значений напряжения на АКБ и разрядного тока. Тип индицируемого параметра указывают индикаторы «В»(напряжение), «А»(ток) и «А*час»(ампер-часы) на лицевой панели устройства.

В процессе разряда текущий индицируемый параметр автоматически изменяется: при включении разрядного цикла индицируется ток разряда,  после окончания разрядного цикла – полученные от  АКБ ампер-часы.

Изменение типа индицируемого параметра может быть осуществлёно вручную, поочерёдным нажатием кнопки «Минус/Индикация» на лицевой панели. Через 20 секунд устройство автоматически возвращается к режиму индикации текущего параметра.

Конструктивно устройство состоит из корпуса с крышкой, в котором на шасси установлены радиаторы с силовыми транзисторами и плата управления.

Плата контроллера установлена на лицевую панель устройства с внутренней стороны.

Внешний вид лицевой панели устройства приведён на рис.1.

На  лицевой панели прибора расположены:

- выключатель «Сеть» включения устройства;

- цифровой индикатор контроля тока разряда, напряжения на АКБ и полученного от АКБ заряда ;

- светодиодные индикаторы «А», «В» и «А*час» типа текущего индицируемого параметра;

- светодиодный индикатор «Норма» правильного подключения АКБ к выходным зажимам устройства;

- светодиодный индикатор «Полярность» неправильного подключения АКБ к выходным зажимам устройства;

- светодиодный индикатор «Готов» окончания разрядного цикла;

- светодиодный индикатор «Отказ» светится при перегреве устройства до температуры свыше установленной и отказе контура стабилизации тока;

- кнопка «Установка» перевода контроллера устройства в режим установки начального тока разряда; кратковременное нажатие.

Рис.1.  Внешний вид лицевой панели устройства УТР-1.

- кнопка «Пуск/Плюс» пуска разрядного тока и увеличения величины начального разрядного тока после перевода контроллера устройства в режим «Установка»;

- кнопка «Минус/Индикация» уменьшения величины начального разрядного тока после перевода контроллера устройства в режим «Установка» и ручного переключения типа индицируемого параметра;

- вентилятор системы принудительного охлаждения устройства.

Внешний вид задней панели устройства приведён на рис. 2.

На задней панели расположены:

- разъём «Сеть» для подключения сетевого кабеля;

- держатель вставки плавкой защиты на стороне переменного тока;

- болт «Плюс» подключения силовой цепи к положительному электроду АКБ ;

- болт «Минус» подключения силовой цепи к отрицательному электроду АКБ ;

- клемма «Плюс» подключения сигнальной цепи к положительному электроду АКБ ;

- клемма «Минус» подключения сигнальной цепи к отрицательному электроду АКБ ;

- решетка вентиляции;

Рис. 2. Внешний вид задней панели устройства УТР-1.

- Указание мер безопасности

  - При разряде свинцово-кислотного АКБ располагать его в хорошо вентилируемой зоне.

  - Осмотр и ремонт устройства производят только после отключения его из сети.

  - Запрещается эксплуатация устройства при повреждённой изоляции сетевого шнура и проводов выходных контактных зажимов устройства.

  - При повреждении сетевого шнура питания во избежание опасности заменить его должен (на аналогичный) квалифицированный специалист по электромонтажу.

6.5.  При работе, через решетку на задней панели устройства выходит горячий воздух с температурой до 60 градусов, что необходимо учитывать при эксплуатации и обслуживании устройства.

6.6.  Запрещается  отключение АКБ от контактных зажимов УТР-1, предварительно  не отключив  его от питающей сети.

- Подготовка и порядок работы

Установите устройство в рабочее положение на стеллаже таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха для охлаждения устройства. Свободное расстояние между задней панелью устройства и окружающими конструкциями не менее 0,3 м, между рядом установленными устройствами – не менее 0,2 м, между верхней крышкой устройства и перекрытием стеллажа – не менее 0,2 м.

- Подсоедините сетевой шнур к разъёму «Сеть» на задней панели устройства.

- Включите вилку сетевого кабеля в питающую сеть переменного тока  220 В.

- Выполните монтажные соединения выходных токоведущих болтов и клемм устройства и контактных зажимов ЗК-10 из комплекта поставки следующим образом:

  - контактный  зажим ЗК-10 «+», подключаемый к «+» АКБ, соедините проводом сечением не менее 4 мм2 с болтом «Плюс» устройства и проводом сечением 0,35…0,5 мм2 с клеммой «Плюс» устройства;

  - контактный  зажим ЗК-10 «-», подключаемый к «-» АКБ, соедините проводом сечением не менее 4 мм2 с болтом «Минус» устройства и проводом сечением 0,35…0,5 мм2 с клеммой «Минус» устройства.

- Подключите контактные зажимы ЗК-10 к АКБ, соблюдая полярность.

- Включите выключатель «Сеть» на лицевой панели устройства, при этом:

  - при подключении АКБ на лицевой панели устройства при неправильном подключении устройства к АКБ засветится красный мигающий индикатор «Полярность»;

  - засветится цифровой индикатор на лицевой панели устройства в режиме контроля напряжения АКБ (засветится светодиодный индикатор «В» рядом с цифровым индикатором) и покажет значение напряжения на подключённой АКБ;

- нажмите и удерживайте кнопку «Пуск/Плюс» в течение более 4 секунд, при этом цифровой индикатор должен мигнуть, а светодиодный индикатор «Норма» загорится(в случае ,если напряжение на клеммах разряжаемой  АКБ будет  больше чем параметр U of).

- нажмите кратковременно кнопку «Установка» на передней панели, при этом цифровой индикатор должен показывать в режиме отображения разрядного тока (индикатор «А» светится) установленное значение начального тока разряда;

- в течение не более 5 секунд установить кнопками «Пуск/Плюс» или «Минус/Индикация» по цифровому индикатору устройства начальный ток разряда в соответствии с ёмкостью подключенной АКБ, при этом начинается разряд АКБ  , а цифровой индикатор контролирует ток разряда;

- дальнейший разряд АКБ происходит автоматически – устройство работает в соответствии с описанием п.5 настоящего руководства по эксплуатации, при этом основные заводские установки параметров режимов следующие:

  - нижний порог напряжения на АКБ Uof (окончание разряда) - 10,5 В +/- 0,1 В;

  - пороговое значение отключения разрядного тока  Iof= 1А +/- 10%.

- по окончании разряда  устройство автоматически отключит разрядный ток, при этом должен мигать зеленый светодиод «Готов», а индикатор показывать заряд  отобранный от АКБ в ампер-часах;

- выключить выключатель «Сеть» на лицевой панели устройства;

- отключить контактные зажимы ЗК-10 от АКБ.

- Техническое обслуживание

Устройство следует содержать в чистоте, оберегать его от воздействия влаги, грязи, пыли, механических ударов и падений.

Для удаления загрязнения следует применять мягкую ткань, смоченную спиртом или мыльным раствором.

Запрещается пользоваться для этой цели растворителями красок и эмалей.

- Правила хранения

Устройство должно храниться  в заводской упаковке в проветриваемом помещении при температуре воздуха от +1 до +40 Со и относительной влажности не более 80% при отсутствии в воздухе агрессивных газов, паров кислот и щелочей, вызывающих коррозию.

Не рекомендуется длительное (свыше одного месяца)  хранение устройства  совместно с резинотехническими изделиями.

- Возможные неисправности и способы их устранения

Возникающие в процессе эксплуатации неисправности устройства должны устраняться Изготовителем или специализированной ремонтной организацией.

В случае возникновения непредусмотренных  режимов работы устройства рекомендуется  выключить устройство выключателем «Сеть» и повторно включить  его, удерживая нажатыми все три кнопки на лицевой панели устройства – «Установка», «Пуск/Плюс» и «Минус/Индикация», при этом в энергонезависимую память устройства записываются заводские (неизменяемые) установки всех параметров и режимов работы устройства.

- Гарантии изготовителя

  - Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям технических условий при соблюдении Потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации устройства 24 месяца со дня отгрузки устройства Потребителю.

  - В гарантийный ремонт не принимаются:

- устройства, предъявленные без руководства по эксплуатации;

- устройства с механическими повреждениями.

  - Наименование и адрес предприятия-изготовителя:

ООО «К Б С Т»

188800, г. Выборг Ленинградской области, ул. Данилова, 15

Тел./Факс. (81378)288-50.

- Свидетельство о приёмке

Устройство тестового разряда УТР-1, заводской № _______________ соответствует техническим условиям МТ.19А.001 ТУ и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления _________________________ 200  г.

Штамп  ОТК

# Text boxes

Норма

Полярность

### Установка

### Сеть

Пуск / Плюс

#### Минус/

Индикация

Отказ

#### Тип

индикации

#### Цифровой индикатор

индикатор

Готов

Предохра-

нитель

Клемма

«Плюс»

Болт

«Плюс»

Радиатор

Болт

«Минус»

Клемма

«Минус»

Разъём

«Сеть»

Болт

«Плюс»

Клемма

«Плюс»

Клемма

«Минус»

Болт

«Минус»