ООО «КБСТ»

###### г. Выборг, ул. Данилова 15 корпус 11

###### Тел./Факс. 8(81378) 288-50  Тел. 8(81378) 999-80

Е-mail: mettek@vyborg.ru	www.powertech.vbg.ru

Устройство зарядное ИПЗ-12-0,6.

Паспорт и инструкция по эксплуатации СТ.000.006 ПС.

- Назначение:

Устройство зарядное ИПЗ-12-0,6 (далее ИПЗ-12-0,6) предназначено для построения систем бесперебойного питания постоянным напряжением различной радиоэлектронной аппаратуры.

- Технические характеристики.

Диапазон напряжений питающей сети 160-265В/50-60 Гц.

Выходное напряжение – 13,8В±0,1В.

Пороговое напряжение отключения аккумулятора – 10,5В±0,1В.

Максимальный выходной ток – 0,6А.

Шумы и пульсации в полосе 100Мгц – не более 50мВ от пика до пика.

3.	Устройство изделия.

ИПЗ-12-0,6 выполнено на плате печатного монтажа, установленной в пластиковый корпус для монтажа на DIN рейку.

4.	Требования по технике безопасности.

При эксплуатации ИПЗ-12-0,6 его ремонт не допускается.

По способу защиты от поражения электрическим током ИПЗ-12-0,6 относится к классу I ГОСТ Р МЭК 60335-2-29-98.

При настройке оборудования, в состав которого входит ИПЗ-12-0,6, должны соблюдаться Правила электробезопасности.

5.	Подготовка и порядок работы.

- Закрепите ИПЗ-12-0,6 на DIN рейке при помощи защёлки.

- Заземлите ИПЗ-12-0,6 проводником с сечением не менее 0,5 мм2.

- Подключите к клеммам «+OUT» и «-OUT» ИПЗ-12-0,6 питаемую аппаратуру.

- Подключите к клеммам «PG» и «COM» (при необходимости) внешние цепи контроля наличия сети. Между указанными клеммами включён транзистор оптопары с защитным диодом, причём коллектор транзистора подключён к клемме «PG». Открытое  состояние транзистора соответствует наличию питающей сети.

- Подключите к клеммам «+БАТ» и «-БАТ» ИПЗ-12-0,6 аккумулятор, соблюдая полярность: красный провод – «Плюс», черный – «Минус». При этом, если соблюдена правильная полярность и напряжение на аккумуляторе превышает 12В, засветится индикаторный светодиод «13,8В».

- Подключите к клеммам «N» и «L» ИПЗ-12-0,6 цепи сетевого напряжения.

- Если требуется обеспечить питание оборудования только от аккумулятора, например при отладке, подключите заряженный аккумулятор к клеммам «БАТ» ИПЗ-12-0,6, соблюдая полярность. При напряжении на аккумуляторе более 12В он автоматически подключится схемой защиты ИПЗ-12-0,6 к клеммам «OUT». После отладки оборудования отключите аккумулятор от клемм «БАТ».

- Если требуется кратковременно обеспечить питание оборудования от аккумулятора с напряжением менее 12В, например, при отладке, замкните клеммы «-BAT» и «-OUT». После отладки оборудования разомкните клеммы       «-BAT» и «-OUT».

- Включите питающее напряжение сети. При этом засветится индикаторный светодиод «220В».

- При отсутствии питающей сети питание оборудования осуществляется от подключённого к клеммам «БАТ» ИПЗ-12-0,6 аккумулятора. При падении напряжения аккумулятора ниже порогового напряжения 10,5В схема защиты ИПЗ-12-0,6 автоматически отключит аккумулятор от клемм «OUT» ИПЗ-12-0,6.

# 6.	Свидетельство о приемке.

Устройство зарядное ИПЗ-12-0,6, зав. номер ___________________, дата изготовления______________________ соответствует комплекту КД.

Фактические значения параметров:

Напряжение на выходе, В - _____________

Напряжение срабатывания защиты по снижению напряжения на аккумуляторе, В - _____________

Напряжение включения источника от аккумулятора, В - _____________

Прогон при температуре 50 град  в течении 16 часов произведен.

Ответственный за технический контроль _____________

Штамп ОТК ______________

# 7.	Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует работу изделия в течение гарантийного срока при условии соблюдения условий его монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок изделия  составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изделия.